## Hoja1
Sistema de monitorización y biosensorización ULBIOS WATER
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
ULBIOS WATER | Capítulo |  | Sistema de monitorización y biosensorización ULBIOS WATER | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ULBIOS_PSL_PSA_AFS | Partida |  | Sistema de monitorización y biosensorización ULBIOS WATER IMPULSION AGUA FRIA | [6 empty] | 0 | 8999.54 | 0
Suministro, montaje y puesta en marcha del sistema de biosensorización ULBIOS Water AFS como solución digital de vigilancia en continuo, muestreo y evaluación de riesgos definidos en el Plan Sanitario de Legionella y/o Plan Sanitario del Agua según el RD487/2022 y/o RD3/2023. El equipo consta de sonda multiparamétrica sin membrana fabricado en acero inoxidable 304 basado en principios electroquímicos para la determinación de pH, Cloro Libre, ORP y temperatura, para unas condiciones de servicio máximas de 6,9 bar hasta 49ºC, para rangos de entre 0-14 en pH con una sensibilidad de 0,01unidades, con medida precisa de oxidante , tanto ORP como cloro libre con compensación simultánea por temperatura y pH según la metodología húmeda DPD y rango entre 0 y 5 ppm con una precisión de 0,01mg/l, alimentación 24Vdc y salida Modbus. Con conexión a armario de comunicaciones Ulbios Gateway. Incluyendo montaje y puesta en marcha del sistema ULBIOS Water, incluyendo suministro celda de flujo, regulador de caudal e inserto o colector PSA embridado en función de su ubicación, todo en material NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio con clasificación de resistencia al cloro CLASE3 según ASTMF876, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-RCT con fibra de vidrio AENOR RP 1,78, ASTM F2389 , NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada, acabado en sus extremos en bridas o racores y válvulas de esfera. Incluyendo parte proporcional de cableado, accesorios y pequeño material que se precise en el montaje. Incluyendo el suministro e instalación de armario Ulbios Gateway totalmente programado y pre configurado para conexión de sondas ULBIOS WATER de dimensiones 360x360X180mm aprox, compuesto por un sistema para alimentación eléctrica de sondas mediante fuentes de alimentación de 220V a 12/24 Vdc e interconexión mediante un controlador industrial con módem GPRS/LTE integrado, para lectura de señales analógicas 4-20mA y señales digitales RS-485. El armario incorpora Módulo de radio LoRa 868/915 MHz, 33dBm, 2 W para la comunicación Modbus entre el cuadro principal y sus posibles secundarios. El controlador ejecuta un kernel de Linux diseñado y compilado específicamente para ULBIOS Water, contando con SystemD como «daemon» para la gestión del sistema y trasmisión de lecturas cuarto horarias vía SIM a ULBIOS Platform. Dispone de diferencial, protector contra sobretensiones transitorias, aisladores galvánicos, toma de corriente y cableado a bornas de las señales de alimentación y comunicación, con todos los accesorios necesarios. Se considera todo ello instalado, verificado y con los controles y pruebas necesarios, así como los certificados, homologaciones y documentación técnica exigida por D.F, incluyendo puesta en marcha del sistema ULBIOS Water. La unidad se medirá instalada, conexionada, calibrada, y comprobando su correcto funcionamiento.
colectorpremium | Material | u | Colector PSA NIRON PREMIUM PP-RCT con fibra de vidrio SDR 7,3/ Serie 3.2 | [6 empty] | 1 | 462 | 462
sondaphorpfcltemprr | Partida | u | Sonda multiparamétrica ph,orp, cloro libre y temperatura con reservorio y rotámetro | [6 empty] | 1 | 4812.5 | 4812.5
comunicaciones | Material | u | Hardware comunicación Ulbios gateway | [6 empty] | 1 | 993.75 | 993.75
cuadrocomradio | Partida | u | Cuadro comunicaciones con radio | [6 empty] | 1 | 1125 | 1125
pem | Partida | u | Puesta en marcha | [6 empty] | 1 | 468.75 | 468.75
mataux | Material | u | Material auxiliar | [6 empty] | 1 | 456 | 456
mo0010 | Mano de obra | h | Técnico | [6 empty] | 3 | 58 | 174
mo001 | Mano de obra | h | Oficial electricista | [6 empty] | 8 | 20.51 | 164.08
mo003 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 2 | 18.78 | 37.56
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 8 | 16.18 | 129.44
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 88.231 | 2 | 176.46
[9 empty] | Total ULBIOS_PSL_PSA_AFS | 0 | 8999.54 | 0
ULBIOS_PSL_PSA_RACS | Partida |  | Sistema de monitorización y biosensorización ULBIOS WATER retorno ACS BIO | [6 empty] | 0 | 8837.62 | 0
Suministro, montaje y puesta en marcha del sistema de biosensorización ULBIOS Water retorno ACS BIO y suministro colector PSL_PSA como solución digital de vigilancia en contínuo, muestreo y evaluación de riesgos definidos en el Plan Sanitario de Legionella y/o Plan Sanitario del Agua según el RD487/2022 y/o RD3/2023. El equipo consta de biosensor de Biofilm con electrodo de trabajo de Titanio y lectura a tiempo real de bioactividad del crecimiento (o descenso) de biofilms asociados al metabolismo aeróbico con sensibilidad para detectar una cobertura orgánica de su superficie de a partir del 1 %, en condiciones de servicio de <10bar y hasta 60ºC de temperatura, con salida dual 4/20mA o Modbus y fuente de alimentación de 12V, sonda de temperatura RTD PT100 clase A con vaina de acero Inox 316, inmersor inox de diámetro 6mm y 75mm de longitud, para rangos de temperatura entre 0-100ºC y salida 4-20mA, una de ellas en el colector y otra en impulsión y sonda de presión con precisión del 1% FE sg IEC6670 y 0,5% FE sg BSFL, para rangos entre 0-16bar, alimentación 24Vdc y salida 4-20mA.Incluyendo suministro colector PSA embridado fabricado con tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio con clasificación de resistencia al cloro CLASE3 según ASTMF876, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-RCT con fibra de vidrio AENOR RP 1,78, ASTM F2389 , NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada, acabado en sus extremos en bridas o racores y válvulas de esfera. Incluyendo parte proporcional de cableado, accesorios y pequeño material que se precise en el montaje. Incluyendo el suministro e instalación de armario Ulbios Gateway totalmente programado y pre configurado para conexión de sondas ULBIOS WATER de dimensiones 360x360X180mm aprox, compuesto por un sistema para alimentación eléctrica de sondas mediante fuentes de alimentación de 220V a 12/24 Vdc e interconexión mediante un controlador industrial con módem GPRS/LTE integrado, para lectura de señales analógicas 4-20mA y señales digitales RS-485. El armario incorpora Módulo de radio LoRa 868/915 MHz, 33dBm, 2 W para la comunicación Modbus entre el cuadro principal y sus posibles secundarios. El controlador ejecuta un kernel de Linux diseñado y compilado específicamente para ULBIOS Water, contando con SystemD como «daemon» para la gestión del sistema y trasmisión de lecturas cuarto horarias vía SIM a ULBIOS Platform. Dispone de diferencial, protector contra sobretensiones transitorias, aisladores galvánicos, toma de corriente y cableado a bornas de las señales de alimentación y comunicación, con todos los accesorios necesarios. Se considera todo ello instalado, verificado y con los controles y pruebas necesarios, así como los certificados, homologaciones y documentación técnica exigida por D.F, incluyendo puesta en marcha del sistema ULBIOS Water. La unidad se medirá instalada, conexionada, calibrada, y comprobando su correcto funcionamiento.
colectorpremium | Material | u | Colector PSA NIRON PREMIUM PP-RCT con fibra de vidrio SDR 7,3/ Serie 3.2 | [6 empty] | 1 | 462 | 462
sondabiofilm | Material | u | Sonda Biofilm | [6 empty] | 1 | 3937.5 | 3937.5
sondapresion | Material | u | Sonda Presion | [6 empty] | 1 | 191.25 | 191.25
sondatemperatura | Material | u | Sonda Temperatura | [6 empty] | 2 | 262.5 | 525
comunicaciones | Material | u | Hardware comunicación Ulbios gateway | [6 empty] | 1 | 993.75 | 993.75
cuadrocomradio | Partida | u | Cuadro comunicaciones con radio | [6 empty] | 1 | 1125 | 1125
pem | Partida | u | Puesta en marcha | [6 empty] | 1 | 468.75 | 468.75
mataux | Material | u | Material auxiliar | [6 empty] | 1 | 456 | 456
mo0010 | Mano de obra | h | Técnico | [6 empty] | 3 | 58 | 174
mo001 | Mano de obra | h | Oficial electricista | [6 empty] | 8 | 20.51 | 164.08
mo003 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 2 | 18.78 | 37.56
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 8 | 16.18 | 129.44
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 86.643 | 2 | 173.29
[9 empty] | Total ULBIOS_PSL_PSA_RACS | 0 | 8837.62 | 0
ULBIOS_PSL_PSA_CT | Partida |  | Sistema de monitorización y biosensorización ULBIOS WATER Cooling Tower circuito de retorno | [6 empty] | 0 | 14720.98 | 0
Suministro, montaje y puesta en marcha del sistema de biosensorización ULBIOS Water Cooling Tower circuito de retorno y suministro colector PSL_PSA como solución digital de vigilancia en contínuo, muestreo y evaluación de riesgos definidos en el Plan Sanitario de Legionella y/o Plan Sanitario del Agua según el RD487/2022 y/o RD3/2023. El equipo consta de biosensor de Biofilm con electrodo de trabajo de Titanio y lectura a tiempo real de bioactividad del crecimiento (o descenso) de biofilms asociados al metabolismo aeróbico con sensibilidad para detectar una cobertura orgánica de su superficie de a partir del 1 %, en condiciones de servicio de <10bar y hasta 60ºC de temperatura, con salida dual 4/20mA o Modbus y fuente de alimentación de 12V, con sonda de pH con cuerpo en PPS (Ryton®), unión de cerámica, electrodo de vidrio, Viton® y titanio para condiciones de servicio máximas de 7 bar a 65ºC y velocidad de fluido máxima de 3m/s, para rangos de entre 0-14 en pH con una sensibilidad de 0,01unidades para pH, alimentación 24Vdc y salida 4-20mA , para rangos de entre 0-14 y sensibilidad de 0,01unidades, con salida 4-20mA, fuente de alimentación de 24V y separadores galvánicos, sonda de ORP / cloro libre y sonda de conductividad electroquímica para medidas en aguas de alta pureza, aguas potables, de procesado, industriales o residuales con medidas entre 200 µS y 200 mS; con conexión a controlador/transmisor para salida de dato analógica (4-20 mA) y sonda de temperatura RTD PT100 clase A con vaina de acero Inox 316, inmersor inox de diámetro 6mm y 75mm de longitud, para rangos de temperatura entre 0-100ºC y salida 4-20mA. Incluyendo suministro colector PSL/PSA embridado fabricado con tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio con clasificación de resistencia al cloro CLASE3 según ASTMF876, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-RCT con fibra de vidrio AENOR RP 1,78, ASTM F2389 , NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada, acabado en sus extremos en bridas o racores y válvulas de esfera. Incluyendo parte proporcional de cableado, accesorios y pequeño material que se precise en el montaje. Incluyendo el suministro e instalación de armario Ulbios Gateway totalmente programado y pre configurado para conexión de sondas ULBIOS WATER de dimensiones 540x360X180mm aprox, compuesto sistema para alimentación eléctrica de sondas mediante fuentes de alimentación de 220V a 12/24 Vdc e interconexión por un microcontrolador (uC) industrial según normas UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2 y UNE-EN 61000-6-4, con módem GPRS/LTE integrado I/O de bajo nivel, incluyéndose la lectura de señales analógicas tanto en tensión como en corriente con una impedancia de entrada conocida de resolución 12bits. El uC incluye 7 entradas y es modulable hasta 21 entradas y con salida relés 6A. Con envolvente auto extinguible V0, protección choque eléctrico de doble aislamiento Clase II y categoría de instalación III, con interface RS485 aislado galvánicamente, Ethernet 10/100Mbps y wifi 802.11 b/g/n (2,4 GHz). El micro-controlador (uC) ejecuta un kernel de Linux diseñado y compilado específicamente para ULBIOS Water, contando con SystemD como «daemon» para la gestión del sistema y trasmisión de lecturas cuarto horarias vía SIM a ULBIOS Platform. Dispone de diferencial, magneto térmicos, toma de corriente y cableados a bornas de las señales de alimentación y comunicación, con todos los accesorios necesarios. Se considera todo ello instalado, verificado y con los controles y pruebas necesarios, así como los certificados, homologaciones y documentación técnica exigida por D.F, incluyendo puesta en marcha del sistema ULBIOS Water. La unidad se medirá instalada, conexionada, calibrada, y comprobando su correcto funcionamiento.
colectorpremium | Material | u | Colector PSA NIRON PREMIUM PP-RCT con fibra de vidrio SDR 7,3/ Serie 3.2 | [6 empty] | 1 | 462 | 462
sondabiofilm | Material | u | Sonda Biofilm | [6 empty] | 1 | 3937.5 | 3937.5
sondaconductividad | Material | u | Sonda conductividad | [6 empty] | 1 | 2743.75 | 2743.75
sondaorp | Material | u | Sonda ORP / Cloro libre | [6 empty] | 1 | 1739 | 1739
sondaph | Material | u | Sonda pH | [6 empty] | 1 | 1739 | 1739
sondatemperatura | Material | u | Sonda Temperatura | [6 empty] | 1 | 262.5 | 262.5
comunicaciones | Material | u | Hardware comunicación Ulbios gateway | [6 empty] | 1 | 993.75 | 993.75
cuadrocomradio | Partida | u | Cuadro comunicaciones con radio | [6 empty] | 1 | 1125 | 1125
pem | Partida | u | Puesta en marcha | [6 empty] | 1 | 468.75 | 468.75
mataux | Material | u | Material auxiliar | [6 empty] | 1 | 456 | 456
mo0010 | Mano de obra | h | Técnico | [6 empty] | 3 | 58 | 174
mo001 | Mano de obra | h | Oficial electricista | [6 empty] | 8 | 20.51 | 164.08
mo003 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 2 | 18.78 | 37.56
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 8 | 16.18 | 129.44
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 144.323 | 2 | 288.65
[9 empty] | Total ULBIOS_PSL_PSA_CT | 0 | 14720.98 | 0
ULBIOS_SONDAS | Partida |  | Unitarios Sondas | [6 empty] | 0 | 19863 | 0
Sondas unitarias de: Sonda multiparamétrica sin membrana fabricado en acero inoxidable 304 basado en principios electroquímicos para la determinación de pH, Cloro Libre, ORP y temperatura, para unas condiciones de servicio máximas de 6,9 bar hasta 49ºC, para rangos de entre 0-14 en pH con una sensibilidad de 0,01unidades, con medida precisa de oxidante , tanto ORP como cloro libre con compensación simultánea por temperatura y pH según la metodología húmeda DPD y rango entre 0 y 5 ppm con una precisión de 0,01mg/l, alimentación 24Vdc y salida Modbus. Sonda de Biofilm con electrodo de trabajo de Titanio y lectura a tiempo real de bioactividad del crecimiento (o descenso) de biofilms asociados al metabolismo aeróbico con sensibilidad para detectar una cobertura orgánica de su superficie de a partir del 1 %, en condiciones de servicio de <10bar y hasta 60ºC de temperatura, con salida dual 4/20mA o Modbus. Sonda de turbidez con tecnología óptica, incluyendo celda de desbordamiento equipada con una pequeña válvula para regular el flujo, mantener el fuido a baja presión y eliminar las burbujas de aire. Con compensación por temperatura. Para rangos de medición desde 0 hasta entre 4 NTU según norma ISO 7027 y EN 27027, y resolución de 0.001 NTU, con entornos de trabajo comprendidos hasta un temperatura máxima de 60 °C y presión de 6 bar a 25 °C, alimentación 9-36Vdc y salida 4-20mA. Sonda de presión con precisión del 1% FE sg IEC6670 y 0,5% FE sg BSFL, para rangos entre 0-16bar, alimentación 24Vdc y salida 4-20mA. Sonda de temperatura RTD PT100 clase A con vaina de acero Inox 316, inmersor inox de diámetro 6mm y 75mm de longitud, para rangos de temperatura entre 0-100ºC y salida 4-20mA. Sonda de conductividad electroquímica de acero inoxidable para medidas en aguas de alta pureza, aguas potables, de procesado, industriales o residuales con medidas entre 0,5 y 200 µS/cm y 200 mS; con compensación de temperatura y medición de temperatura incorporada, para entornos de trabajo comprendidos entre una temperatura de -5 a 85 °C y presión máxima de 10 bar a 25 °C, incluyendo el controlador/transmisor y salida Modbus.
sondaphorpfcltemprr | Partida | u | Sonda multiparamétrica ph,orp, cloro libre y temperatura con reservorio y rotámetro | [6 empty] | 1 | 4812.5 | 4812.5
sondaph | Material | u | Sonda pH | [6 empty] | 1 | 1739 | 1739
sondaorp | Material | u | Sonda ORP / Cloro libre | [6 empty] | 1 | 1739 | 1739
sondatemperatura | Material | u | Sonda Temperatura | [6 empty] | 1 | 262.5 | 262.5
sondapresion | Material | u | Sonda Presion | [6 empty] | 1 | 191.25 | 191.25
sondabiofilm | Material | u | Sonda Biofilm | [6 empty] | 1 | 3937.5 | 3937.5
sondaturbidez | Material | u | Sonda Turbidez | [6 empty] | 1 | 4437.5 | 4437.5
sondaconductividad | Material | u | Sonda conductividad | [6 empty] | 1 | 2743.75 | 2743.75
[9 empty] | Total ULBIOS_SONDAS | 0 | 19863 | 0
[9 empty] | Total ULBIOS WATER | 1 | 0 | 0
ULBIOS TT. | Capítulo |  | Sistema de monitorización de termos ULBIOS TT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ULBIOS TT | Partida |  | Sistema de monitorización de termos ULBIOS TT | [6 empty] | 0 | 459.72 | 0
Suministro y montaje del sistema de monitorización de temperatura para termos ULBIOS TT como solución digital de vigilancia en contínuo, muestreo y evaluación de riesgos definidos en el Plan Sanitario de Legionella y/o Plan Sanitario del Agua según el RD487/2022 y/o RD3/2023. El equipo consta de sonda de temperatura digital con medida desde -55ºC a 125ºC y precisión de 0,5ºC, incluyendo comunicador mediante NB-IoT y alimentación mediante bateria de litio de larga duración, incluye accesorios para colocación en termo. Se considera todo ello instalado, verificado y con los controles y pruebas necesarios, así como los certificados, homologaciones y documentación técnica exigida por D.F. La unidad se medirá instalada, conexionada, calibrada, y comprobando su correcto funcionamiento.
ULBIOS_TT | Partida |  | Sistema de monitorización de termos ULBIOS TT | [6 empty] | 1 | 295.63 | 295.63
mo0010 | Mano de obra | h | Técnico | [6 empty] | 1 | 58 | 58
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 6 | 16.18 | 97.08
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.507 | 2 | 9.01
[9 empty] | Total ULBIOS TT | 0 | 459.72 | 0
[9 empty] | Total ULBIOS TT. | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total TUBERÍA NIRON | 1 | 0 | 0
Note on A3: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas"
Note on B3: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad de medida a la que se refiere el precio unitario Las unidades de tiempo de la maquinaria y la mano de obra afectan a los cálculos de duraciones y recursos D*, d*: Dias x Horas laborables del día (Obra.CalcDurLab) S*, s*, W*, w*: Semanas x 5 días M*, m*: Meses x Días laborables del mes (Obra.CalcDurMes) A*, a*, Y*, y*: Años x 12
Note on D3: Texto breve que facilita la visualización, la búsqueda y la impresión del concepto en lugar del texto El color corresponde al estado, que se modifica con el menú contextual, actualizándose la fecha del color correspondiente
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión Magenta: Calculado a partir de las dimensiones Negro: Introducido directamente
Note on K3: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on L3: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Magenta: Calculado Fondo rosa: Valor de defecto
Note on M3: Presupuesto vigente, suma de presupuesto inicial y modificaciones aprobadas Incluye costes indirectos (PEM) si esta definido el porcentaje Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por un factor o por el porcentaje de costes indirectos