## Hoja1
Sistema de monitorización y biosensorización ULBIOS WATER
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
ULBIOS WATER | Capítulo |  | Sistema de monitorización y biosensorización ULBIOS WATER | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ULBIOS_PSL_PSA_AFS | Partida |  | Sistema de monitorización y biosensorización ULBIOS WATER IMPULSION AGUA FRIA | [6 empty] | 0 | 9063.8 | 0
Suministro, montaje y puesta en marcha del sistema de monitorización ULBIOS Water AFS como solución digital de vigilancia en continuo, muestreo y evaluación de riesgos definidos en el Plan Sanitario de Legionella y/o Plan Sanitario del Agua según el RD487/2022, RD614/2024 y RD3/2023. El equipo consta de sonda multiparamétrica sin membrana fabricado en acero inoxidable 304 basado en principios electroquímicos para la determinación de pH, Cloro Libre, ORP y temperatura, para unas condiciones de servicio máximas de 6,9 bar hasta 49ºC, para rangos de entre 0-14 en pH con una sensibilidad de 0,01unidades, con medida precisa de cloro libre para un rango entre 0 y 5 ppm con una precisión de 0,01mg/l y medida de ORP para un rango +/-1500Mv, con compensación simultánea por temperatura y pH según la metodología húmeda DPD, alimentación 24Vdc y salida dual 4/20 mA y/o Modbus. Incluyendo el suministro del reservorio (celda de flujo), regulador de caudal y rotámetro. Incluyendo parte proporcional de cableado, accesorios y pequeño material que se precise en el montaje. Incluyendo el suministro e instalación de armario Ulbios Gateway totalmente programado y preconfigurado para conexión de sondas ULBIOS WATER de dimensiones 360x360X180mm, IP65, con alimentación eléctrica de sondas mediante fuentes de alimentación de 220V a 12/24 Vdc e interconexión mediante router industrial de altas prestaciones con certificados CE/RED, UKCA, CB, RoHS, REACH, FCC, UL/CSA. El router industrial dispone de entradas/salidas digitales, módem 4G LTE Cat 4 (retro compatible con 3G/2G) integrado con capacidad de transmisión de hasta 150 Mbps, interfaces Ethernet 10/100 Mbps (3 LAN + 1 WAN), Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), RS-232, RS-485 aislado galvánicamente, y puerto USB 2.0. Incluye un módulo GNSS y ranuras para doble SIM (2FF), con conmutación automática en función de la intensidad de señal o consumo de datos. La envolvente del equipo es auto extinguible V0, con protección de choque eléctrico mediante doble aislamiento (Clase II) y categoría de instalación III. Dispone de protección contra inversión de polaridad y sobretensiones, con rango de alimentación 9–30 V DC y consumo máximo inferior a 7 W. El router industrial cumple con los principales estándares de seguridad y compatibilidad electromagnética y dispone de carcasa IP30, operativa en entornos industriales entre -40 °C y +75 °C. El microcontrolador (uC) del router industrial ejecuta un kernel de Linux diseñado y compilado específicamente para ULBIOS Water, contando con SystemD como «daemon» para la gestión del sistema y trasmisión de lecturas cuarto-horarias vía SIM a ULBIOS Platform, permitiendo el acceso y mantenimiento en remoto vía SSH. También se permite la gestión avanzada para lectura y/o exposición de datos mediante Modbus RTU/TCP facilitando la integración con plataformas SCADA, BMS o IoT industriales. El armario Ulbios Gateway dispone de diferencial, magnetotérmico, toma de corriente y cableados a bornas de las señales de alimentación y comunicación, con todos los accesorios necesarios. Se considera todo ello instalado, verificado y con los controles y pruebas necesarios, así como los certificados de marcado CE, homologaciones y documentación técnica exigida por D.F, incluyendo puesta en marcha del sistema ULBIOS Water y un año de servicio de digitalización. La unidad se medirá instalada, conexionada, calibrada, y comprobando su correcto funcionamiento.
sondaphorpfcltemprr | Material | u | Sonda multiparamétrica ph,orp, cloro libre y temperatura con reservorio y rotámetro | [6 empty] | 1 | 4812.5 | 4812.5
Sonda multiparamétrica sin membrana fabricado en acero inoxidable 304 basado en principios electroquímicos para la determinación de pH, Cloro Libre, ORP y temperatura, para unas condiciones de servicio máximas de 6,9 bar y 49ºC, para rangos de entre 0-14 en pH con una sensibilidad de 0,01, con medida precisa de cloro libre para un rango entre 0 y 5 ppm con una precisión de 0,01mg/l y medida de ORP para un rango +/-1500Mv, con compensación simultánea por temperatura y pH según la metodología húmeda DPD, alimentación 24Vdc y salida dual 4/20 mA y/o Modbus. Incluyendo el suministro del reservorio (celda de flujo), regulador de caudal y rotámetro.
comunicaciones | Material | u | Hardware comunicación Ulbios gateway | [6 empty] | 1 | 993.75 | 993.75
Router industrial de altas prestaciones con certificados CE/RED, UKCA, CB, RoHS, REACH, FCC, UL/CSA. El router industrial dispone de entradas/salidas digitales, módem 4G LTE Cat 4 (retro compatible con 3G/2G) integrado con capacidad de transmisión de hasta 150 Mbps, interfaces Ethernet 10/100 Mbps (3 LAN + 1 WAN), Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), RS-232, RS-485 aislado galvánicamente, y puerto USB 2.0. Incluye un módulo GNSS y ranuras para doble SIM (2FF), con conmutación automática en función de la intensidad de señal o consumo de datos. La envolvente del equipo es auto extinguible V0, con protección de choque eléctrico mediante doble aislamiento (Clase II) y categoría de instalación III. Dispone de protección contra inversión de polaridad y sobretensiones, con rango de alimentación 9–30 V DC y consumo máximo inferior a 7 W. El router industrial cumple con los principales estándares de seguridad y compatibilidad electromagnética y dispone de carcasa IP30, operativa en entornos industriales entre -40 °C y +75 °C. El microcontrolador (uC) del router industrial ejecuta un kernel de Linux diseñado y compilado específicamente para ULBIOS Water, contando con SystemD como «daemon» para la gestión del sistema y trasmisión de lecturas cuarto-horarias vía SIM a ULBIOS Platform, permitiendo el acceso y mantenimiento en remoto vía SSH. También se permite la gestión avanzada para lectura y/o exposición de datos mediante Modbus RTU/TCP facilitando la integración con plataformas SCADA, BMS o IoT industriales.
cuadrocomradio | Material | u | Cuadro comunicaciones con radio | [6 empty] | 1 | 1125 | 1125
Armario Ulbios Gateway totalmente programado y preconfigurado para conexión de sondas ULBIOS WATER de dimensiones 360x360X180mm, IP65, con alimentación eléctrica de sondas mediante fuentes de alimentación de 220V a 12/24 Vdc e interconexión mediante router industrial y comunicación radio a cuadros secundarios. Dispone de diferencial, magnetotérmico, toma de corriente y cableados a bornas de las señales de alimentación y comunicación, con todos los accesorios necesarios.
pem | Partida | u | Puesta en marcha | [6 empty] | 1 | 468.75 | 468.75
mataux | Material | u | Material auxiliar | [6 empty] | 1 | 456 | 456
mo0010 | Mano de obra | h | Técnico | [6 empty] | 3 | 58 | 174
mo001 | Mano de obra | h | Oficial electricista | [6 empty] | 8 | 20.51 | 164.08
mo003 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 2 | 18.78 | 37.56
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 8 | 16.18 | 129.44
ulsreport-af | Partida | u | Servicio de digitalización anual | [6 empty] | 12 | 43.75 | 525
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 88.861 | 2 | 177.72
[9 empty] | Total ULBIOS_PSL_PSA_AFS | 0 | 9063.8 | 0
ULBIOS_PSL_PSA_RACS | Partida |  | Sistema de monitorización y biosensorización ULBIOS WATER retorno ACS BIO | [6 empty] | 0 | 11622.22 | 0
Suministro, montaje y puesta en marcha del sistema de biosensorización ULBIOS Water retorno ACS BIO y suministro colector PSL_PSA como solución digital de vigilancia en contínuo, muestreo y evaluación de riesgos definidos en el Plan Sanitario de Legionella y/o Plan Sanitario del Agua según el RD487/2022, RD614/2024 y RD3/2023. El equipo consta de biosensor de Biofilm con electrodo de trabajo de Titanio y lectura a tiempo real de bioactividad del crecimiento (o descenso) de biofilms asociados al metabolismo aeróbico con sensibilidad para detectar una cobertura orgánica de su superficie de a partir del 1 %, en condiciones de servicio de <10bar y hasta 60ºC de temperatura, alimentación de 12V y salida Modbus. Sonda de temperatura RTD PT100 clase A con vaina de acero Inox 316 y termopozo de diámetro 6mm y 75mm de longitud, para rangos de temperatura entre 0-100ºC y salida 4-20mA, una de ellas en el colector y otra en impulsión de ACS y sonda de presión con precisión del 1% FE sg IEC6670 y 0,5% FE sg BSFL, para rangos entre 0-16bar, alimentación 24Vdc y salida 4-20mA. Incluyendo suministro colector PSA embridado fabricado con tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio con clasificación de resistencia al cloro CLASE3 según ASTMF876, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-RCT con fibra de vidrio AENOR RP 1,78, ASTM F2389 , NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada, acabado en sus extremos en bridas o racores y válvulas de esfera. Incluyendo parte proporcional de cableado, accesorios y pequeño material que se precise en el montaje. Incluyendo el suministro e instalación de armario Ulbios Gateway totalmente programado y preconfigurado para conexión de sondas ULBIOS WATER de dimensiones 360x360X180mm, IP65, con alimentación eléctrica de sondas mediante fuentes de alimentación de 220V a 12/24 Vdc e interconexión mediante router industrial de altas prestaciones con certificados CE/RED, UKCA, CB, RoHS, REACH, FCC, UL/CSA. El router industrial dispone de entradas/salidas digitales, módem 4G LTE Cat 4 (retro compatible con 3G/2G) integrado con capacidad de transmisión de hasta 150 Mbps, interfaces Ethernet 10/100 Mbps (3 LAN + 1 WAN), Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), RS-232, RS-485 aislado galvánicamente, y puerto USB 2.0. Incluye un módulo GNSS y ranuras para doble SIM (2FF), con conmutación automática en función de la intensidad de señal o consumo de datos. La envolvente del equipo es auto extinguible V0, con protección de choque eléctrico mediante doble aislamiento (Clase II) y categoría de instalación III. Dispone de protección contra inversión de polaridad y sobretensiones, con rango de alimentación 9–30 V DC y consumo máximo inferior a 7 W. El router industrial cumple con los principales estándares de seguridad y compatibilidad electromagnética y dispone de carcasa IP30, operativa en entornos industriales entre -40 °C y +75 °C. El microcontrolador (uC) del router industrial ejecuta un kernel de Linux diseñado y compilado específicamente para ULBIOS Water, contando con SystemD como «daemon» para la gestión del sistema y trasmisión de lecturas cuarto-horarias vía SIM a ULBIOS Platform, permitiendo el acceso y mantenimiento en remoto vía SSH. También se permite la gestión avanzada para lectura y/o exposición de datos mediante Modbus RTU/TCP facilitando la integración con plataformas SCADA, BMS o IoT industriales. El armario Ulbios Gateway dispone de diferencial, magnetotérmico, toma de corriente y cableados a bornas de las señales de alimentación y comunicación, con todos los accesorios necesarios. Se considera todo ello instalado, verificado y con los controles y pruebas necesarios, así como los certificados de marcado CE, homologaciones y documentación técnica exigida por D.F, incluyendo puesta en marcha del sistema ULBIOS Water, un año de servicio de digitalización y un año de servicio de consultoría del riesgo de Legionella. La unidad se medirá instalada, conexionada, calibrada, y comprobando su correcto funcionamiento.
colectorpremium | Material | u | Colector PSA NIRON PREMIUM PP-RCT con fibra de vidrio SDR 7,3/ Serie 3.2 | [6 empty] | 1 | 462 | 462
sondabiofilm | Material | u | Sonda Biofilm | [6 empty] | 1 | 3937.5 | 3937.5
Biosensor de Biofilm con electrodo de trabajo de Titanio y lectura a tiempo real de bioactividad del crecimiento (o descenso) de biofilms asociados al metabolismo aeróbico con sensibilidad para detectar una cobertura orgánica de su superficie de a partir del 1 %, en condiciones de servicio de <10bar y hasta 60ºC de temperatura, alimentación de 12V y salida Modbus.
sondapresion | Material | u | Sonda Presion | [6 empty] | 1 | 191.25 | 191.25
Sonda de presión con cuerpo de acero inoxidable 304, para rangos de presión entre 0-16bar, con precisión del 1% FE según IEC6670, alimentación 24Vdc y salida 4/20 mA.
sondatemperatura | Material | u | Sonda Temperatura | [6 empty] | 2 | 262.5 | 525
Sonda de temperatura RTD PT100 clase A con vaina de acero Inox 316 y termopozo inox de diámetro 6mm y 75mm de longitud, para rangos de temperatura entre 0-100ºC y salida 4/20 mA.
comunicaciones | Material | u | Hardware comunicación Ulbios gateway | [6 empty] | 1 | 993.75 | 993.75
Router industrial de altas prestaciones con certificados CE/RED, UKCA, CB, RoHS, REACH, FCC, UL/CSA. El router industrial dispone de entradas/salidas digitales, módem 4G LTE Cat 4 (retro compatible con 3G/2G) integrado con capacidad de transmisión de hasta 150 Mbps, interfaces Ethernet 10/100 Mbps (3 LAN + 1 WAN), Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), RS-232, RS-485 aislado galvánicamente, y puerto USB 2.0. Incluye un módulo GNSS y ranuras para doble SIM (2FF), con conmutación automática en función de la intensidad de señal o consumo de datos. La envolvente del equipo es auto extinguible V0, con protección de choque eléctrico mediante doble aislamiento (Clase II) y categoría de instalación III. Dispone de protección contra inversión de polaridad y sobretensiones, con rango de alimentación 9–30 V DC y consumo máximo inferior a 7 W. El router industrial cumple con los principales estándares de seguridad y compatibilidad electromagnética y dispone de carcasa IP30, operativa en entornos industriales entre -40 °C y +75 °C. El microcontrolador (uC) del router industrial ejecuta un kernel de Linux diseñado y compilado específicamente para ULBIOS Water, contando con SystemD como «daemon» para la gestión del sistema y trasmisión de lecturas cuarto-horarias vía SIM a ULBIOS Platform, permitiendo el acceso y mantenimiento en remoto vía SSH. También se permite la gestión avanzada para lectura y/o exposición de datos mediante Modbus RTU/TCP facilitando la integración con plataformas SCADA, BMS o IoT industriales.
cuadrocomradio | Material | u | Cuadro comunicaciones con radio | [6 empty] | 1 | 1125 | 1125
Armario Ulbios Gateway totalmente programado y preconfigurado para conexión de sondas ULBIOS WATER de dimensiones 360x360X180mm, IP65, con alimentación eléctrica de sondas mediante fuentes de alimentación de 220V a 12/24 Vdc e interconexión mediante router industrial y comunicación radio a cuadros secundarios. Dispone de diferencial, magnetotérmico, toma de corriente y cableados a bornas de las señales de alimentación y comunicación, con todos los accesorios necesarios.
pem | Partida | u | Puesta en marcha | [6 empty] | 1 | 468.75 | 468.75
mataux | Material | u | Material auxiliar | [6 empty] | 1 | 456 | 456
mo0010 | Mano de obra | h | Técnico | [6 empty] | 3 | 58 | 174
mo001 | Mano de obra | h | Oficial electricista | [6 empty] | 8 | 20.51 | 164.08
mo003 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 2 | 18.78 | 37.56
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 8 | 16.18 | 129.44
ulsreport | Partida | u | Servicio de digitalización anual | [6 empty] | 12 | 52.5 | 630
ulslegionela | Partida | u | Servicio anual de Consultoria Predicción del Riesgo de Legionella | [6 empty] | 12 | 175 | 2100
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 113.943 | 2 | 227.89
[9 empty] | Total ULBIOS_PSL_PSA_RACS | 0 | 11622.22 | 0
ULBIOS_PSL_PSA_CT | Partida |  | Sistema de monitorización y biosensorización ULBIOS WATER Cooling Tower circuito de retorno | [6 empty] | 0 | 15731.8 | 0
Suministro, montaje y puesta en marcha del sistema de biosensorización ULBIOS Water Cooling Tower en circuito de retorno y suministro colector PSL_PSA como solución digital de vigilancia en contínuo, muestreo y evaluación de riesgos definidos en el Plan Sanitario de Legionella y/o Plan Sanitario del Agua según el RD487/2022, RD614/2024 y RD3/2023.El equipo consta de biosensor de Biofilm con electrodo de trabajo de Titanio y lectura a tiempo real de bioactividad del crecimiento (o descenso) de biofilms asociados al metabolismo aeróbico con sensibilidad para detectar una cobertura orgánica de su superficie de a partir del 1 %, en condiciones de servicio de <10bar y hasta 60ºC de temperatura, alimentación de 12V y salida Modbus. Sonda de pH con cuerpo en acero inoxidable 304, con sensor plano tipo burbuja para pH, para condiciones de servicio máximas de 7 bar y temperaturas de operación entre 4 y 49ºC , para rangos de entre 0-14, alimentación 24Vdc y salida dual 4/20 mA y/o Modbus. Sensor de conductividad de grado industrial, diseñado para instalación in-line y medición de conductividad en rango medio, especialmente recomendable para el control de conductividad en circuitos de torres de refrigeración con medidas entre 0,02–10.000 µS/cm; con sonda de temperatura RTD PT100 integrada, alimentación 24Vdc y salida dual 4/20 mA y/o Modbus. Incluyendo suministro colector PSL/PSA embridado fabricado con tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio con clasificación de resistencia al cloro CLASE3 según ASTMF876, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-RCT con fibra de vidrio AENOR RP 1,78, ASTM F2389 , NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada, acabado en sus extremos en bridas o racores y válvulas de esfera. Incluyendo parte proporcional de cableado, accesorios y pequeño material que se precise en el montaje. Incluyendo el suministro e instalación de armario Ulbios Gateway totalmente programado y preconfigurado para conexión de sondas ULBIOS WATER de dimensiones 360x360X180mm, IP65, con alimentación eléctrica de sondas mediante fuentes de alimentación de 220V a 12/24 Vdc e interconexión mediante router industrial de altas prestaciones con certificados CE/RED, UKCA, CB, RoHS, REACH, FCC, UL/CSA. El router industrial dispone de entradas/salidas digitales, módem 4G LTE Cat 4 (retro compatible con 3G/2G) integrado con capacidad de transmisión de hasta 150 Mbps, interfaces Ethernet 10/100 Mbps (3 LAN + 1 WAN), Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), RS-232, RS-485 aislado galvánicamente, y puerto USB 2.0. Incluye un módulo GNSS y ranuras para doble SIM (2FF), con conmutación automática en función de la intensidad de señal o consumo de datos. La envolvente del equipo es auto extinguible V0, con protección de choque eléctrico mediante doble aislamiento (Clase II) y categoría de instalación III. Dispone de protección contra inversión de polaridad y sobretensiones, con rango de alimentación 9–30 V DC y consumo máximo inferior a 7 W. El router industrial cumple con los principales estándares de seguridad y compatibilidad electromagnética y dispone de carcasa IP30, operativa en entornos industriales entre -40 °C y +75 °C. El microcontrolador (uC) del router industrial ejecuta un kernel de Linux diseñado y compilado específicamente para ULBIOS Water, contando con SystemD como «daemon» para la gestión del sistema y trasmisión de lecturas cuarto-horarias vía SIM a ULBIOS Platform, permitiendo el acceso y mantenimiento en remoto vía SSH. También se permite la gestión avanzada para lectura y/o exposición de datos mediante Modbus RTU/TCP facilitando la integración con plataformas SCADA, BMS o IoT industriales. El armario Ulbios Gateway dispone de diferencial, magnetotérmico, toma de corriente y cableados a bornas de las señales de alimentación y comunicación, con todos los accesorios necesarios. Se considera todo ello instalado, verificado y con los controles y pruebas necesarios, así como los certificados de marcado CE, homologaciones y documentación técnica exigida por D.F, incluyendo puesta en marcha del sistema ULBIOS Water, un año de servicio de digitalización y un año de servicio de consultoría del riesgo de Legionella. La unidad se medirá instalada, conexionada, calibrada, y comprobando su correcto funcionamiento.
colectorpremium | Material | u | Colector PSA NIRON PREMIUM PP-RCT con fibra de vidrio SDR 7,3/ Serie 3.2 | [6 empty] | 1 | 462 | 462
sondabiofilm | Material | u | Sonda Biofilm | [6 empty] | 1 | 3937.5 | 3937.5
Biosensor de Biofilm con electrodo de trabajo de Titanio y lectura a tiempo real de bioactividad del crecimiento (o descenso) de biofilms asociados al metabolismo aeróbico con sensibilidad para detectar una cobertura orgánica de su superficie de a partir del 1 %, en condiciones de servicio de <10bar y hasta 60ºC de temperatura, alimentación de 12V y salida Modbus.
sondaconductividad | Material | u | Sonda conductividad / Temperatura | [6 empty] | 1 | 2743.75 | 2743.75
Sensor de conductividad de grado industrial, diseñado para instalación in-line y medición de conductividad en rango medio, especialmente recomendable para el control de conductividad en circuitos cerrados de climatización, agua de alimentación de calderas, procesos de ósmosis inversa (RO) y otras aplicaciones generales de proceso como agua industrial y torres de refrigeración con medidas entre 0,02–10.000 µS/cm; con sonda de temperatura RTD PT100 integrada, alimentación 24Vdc y salida dual 4/20 mA y/o Modbus.
sondaph | Material | u | Sonda pH / Temperatura | [6 empty] | 1 | 1739 | 1739
Sonda de pH y temperatura con cuerpo en acero inoxidable 304, con sensor plano tipo burbuja para pH, con compensación simultánea por temperatura, para condiciones de servicio máximas de 7 bar y temperaturas de operación entre 4 y 49ºC , para rangos de entre 0-14, alimentación 24Vdc y salida dual 4/20 mA y/o Modbus.
sondatemperatura | Material | u | Sonda Temperatura | [6 empty] | 1 | 262.5 | 262.5
Sonda de temperatura RTD PT100 clase A con vaina de acero Inox 316 y termopozo inox de diámetro 6mm y 75mm de longitud, para rangos de temperatura entre 0-100ºC y salida 4/20 mA.
comunicaciones | Material | u | Hardware comunicación Ulbios gateway | [6 empty] | 1 | 993.75 | 993.75
Router industrial de altas prestaciones con certificados CE/RED, UKCA, CB, RoHS, REACH, FCC, UL/CSA. El router industrial dispone de entradas/salidas digitales, módem 4G LTE Cat 4 (retro compatible con 3G/2G) integrado con capacidad de transmisión de hasta 150 Mbps, interfaces Ethernet 10/100 Mbps (3 LAN + 1 WAN), Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), RS-232, RS-485 aislado galvánicamente, y puerto USB 2.0. Incluye un módulo GNSS y ranuras para doble SIM (2FF), con conmutación automática en función de la intensidad de señal o consumo de datos. La envolvente del equipo es auto extinguible V0, con protección de choque eléctrico mediante doble aislamiento (Clase II) y categoría de instalación III. Dispone de protección contra inversión de polaridad y sobretensiones, con rango de alimentación 9–30 V DC y consumo máximo inferior a 7 W. El router industrial cumple con los principales estándares de seguridad y compatibilidad electromagnética y dispone de carcasa IP30, operativa en entornos industriales entre -40 °C y +75 °C. El microcontrolador (uC) del router industrial ejecuta un kernel de Linux diseñado y compilado específicamente para ULBIOS Water, contando con SystemD como «daemon» para la gestión del sistema y trasmisión de lecturas cuarto-horarias vía SIM a ULBIOS Platform, permitiendo el acceso y mantenimiento en remoto vía SSH. También se permite la gestión avanzada para lectura y/o exposición de datos mediante Modbus RTU/TCP facilitando la integración con plataformas SCADA, BMS o IoT industriales.
cuadrocomradio | Material | u | Cuadro comunicaciones con radio | [6 empty] | 1 | 1125 | 1125
Armario Ulbios Gateway totalmente programado y preconfigurado para conexión de sondas ULBIOS WATER de dimensiones 360x360X180mm, IP65, con alimentación eléctrica de sondas mediante fuentes de alimentación de 220V a 12/24 Vdc e interconexión mediante router industrial y comunicación radio a cuadros secundarios. Dispone de diferencial, magnetotérmico, toma de corriente y cableados a bornas de las señales de alimentación y comunicación, con todos los accesorios necesarios.
pem | Partida | u | Puesta en marcha | [6 empty] | 1 | 468.75 | 468.75
mataux | Material | u | Material auxiliar | [6 empty] | 1 | 456 | 456
mo0010 | Mano de obra | h | Técnico | [6 empty] | 3 | 58 | 174
mo001 | Mano de obra | h | Oficial electricista | [6 empty] | 8 | 20.51 | 164.08
mo003 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 2 | 18.78 | 37.56
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 8 | 16.18 | 129.44
ulsreport | Partida | u | Servicio de digitalización anual | [6 empty] | 12 | 52.5 | 630
ulslegionela | Partida | u | Servicio anual de Consultoria Predicción del Riesgo de Legionella | [6 empty] | 12 | 175 | 2100
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 154.233 | 2 | 308.47
[9 empty] | Total ULBIOS_PSL_PSA_CT | 0 | 15731.8 | 0
ULBIOS_CC | Partida |  | Sistema de monitorización y biosensorización ULBIOS WATER Circuito Cerrado de climatización | [6 empty] | 0 | 17050.15 | 0
Suministro, montaje y puesta en marcha del sistema de monitorización ULBIOS Water para el control de la calidad del fluido en circuitos cerrados de climatización. El equipo consta de biosensor de Biofilm con electrodo de trabajo de Titanio y lectura a tiempo real de bioactividad del crecimiento (o descenso) de biofilms asociados al metabolismo aeróbico con sensibilidad para detectar una cobertura orgánica de su superficie de a partir del 1 %, en condiciones de servicio de <10bar y hasta 60ºC de temperatura, alimentación de 12V y salida Modbus. Sonda de pH y ORP con cuerpo en acero inoxidable 304, con disco de platino sobre dimensionado para la medición de ORP y un elemento sensor plano tipo burbuja para pH, para condiciones de servicio máximas de 7 bar y temperaturas de operación entre 4 y 49ºC , para rangos de entre 0-14 en pH y +/-1500mV de ORP, alimentación 24Vdc y salida dual 4/20 mA y/o Modbus. Sensor de conductividad de grado industrial, diseñado para instalación in-line y medición de conductividad en rango medio, especialmente recomendable para el control de conductividad en circuitos cerrados de climatización, agua de alimentación de calderas, procesos de ósmosis inversa (RO) y otras aplicaciones generales de proceso, con medidas entre 0,02–10.000 µS/cm; con sonda de temperatura RTD PT100 integrada, alimentación 24Vdc y salida dual 4/20 mA y/o Modbus. Incluyendo el suministro del adaptador in -line ULBIOS en acero inoxidable 316 Rosca macho de 2. Incluyendo parte proporcional de cableado, accesorios y pequeño material que se precise en el montaje. Incluyendo el suministro e instalación de armario Ulbios Gateway totalmente programado y preconfigurado para conexión de sondas ULBIOS WATER de dimensiones 360x360X180mm, IP65, con alimentación eléctrica de sondas mediante fuentes de alimentación de 220V a 12/24 Vdc e interconexión mediante router industrial de altas prestaciones con certificados CE/RED, UKCA, CB, RoHS, REACH, FCC, UL/CSA. El router industrial dispone de entradas/salidas digitales, módem 4G LTE Cat 4 (retro compatible con 3G/2G) integrado con capacidad de transmisión de hasta 150 Mbps, interfaces Ethernet 10/100 Mbps (3 LAN + 1 WAN), Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), RS-232, RS-485 aislado galvánicamente, y puerto USB 2.0. Incluye un módulo GNSS y ranuras para doble SIM (2FF), con conmutación automática en función de la intensidad de señal o consumo de datos. La envolvente del equipo es auto extinguible V0, con protección de choque eléctrico mediante doble aislamiento (Clase II) y categoría de instalación III. Dispone de protección contra inversión de polaridad y sobretensiones, con rango de alimentación 9–30 V DC y consumo máximo inferior a 7 W. El router industrial cumple con los principales estándares de seguridad y compatibilidad electromagnética y dispone de carcasa IP30, operativa en entornos industriales entre -40 °C y +75 °C. El microcontrolador (uC) del router industrial ejecuta un kernel de Linux diseñado y compilado específicamente para ULBIOS Water, contando con SystemD como «daemon» para la gestión del sistema y trasmisión de lecturas cuarto-horarias vía SIM a ULBIOS Platform, permitiendo el acceso y mantenimiento en remoto vía SSH. También se permite la gestión avanzada para lectura y/o exposición de datos mediante Modbus RTU/TCP facilitando la integración con plataformas SCADA, BMS o IoT industriales. El armario Ulbios Gateway dispone de diferencial, magnetotérmico, toma de corriente y cableados a bornas de las señales de alimentación y comunicación, con todos los accesorios necesarios. Se considera todo ello instalado, verificado y con los controles y pruebas necesarios, así como los certificados de marcado CE, homologaciones y documentación técnica exigida por D.F, incluyendo puesta en marcha del sistema ULBIOS Water, un año de servicio de digitalización y un año de servicio de consultoría del riesgo de corrosión del sistema. La unidad se medirá instalada, conexionada, calibrada, y comprobando su correcto funcionamiento.
sondabiofilm | Material | u | Sonda Biofilm | [6 empty] | 1 | 3937.5 | 3937.5
Biosensor de Biofilm con electrodo de trabajo de Titanio y lectura a tiempo real de bioactividad del crecimiento (o descenso) de biofilms asociados al metabolismo aeróbico con sensibilidad para detectar una cobertura orgánica de su superficie de a partir del 1 %, en condiciones de servicio de <10bar y hasta 60ºC de temperatura, alimentación de 12V y salida Modbus.
sondaorp | Material | u | Sonda pH / ORP / Temperatura | [6 empty] | 1 | 3756 | 3756
Sonda de pH, ORP y temperatura con cuerpo en acero inoxidable 304, con disco de platino sobre dimensionado para la medición de ORP y un elemento sensor plano tipo burbuja para pH, con compensación simultánea por temperatura, para condiciones de servicio máximas de 7 bar y temperaturas de operación entre 4 y 49ºC , para rangos de entre 0-14 en pH y +/-1500mV de ORP, alimentación 24Vdc y salida dual 4/20 mA y/o Modbus.
sondaconductividad | Material | u | Sonda conductividad / Temperatura | [6 empty] | 1 | 2743.75 | 2743.75
Sensor de conductividad de grado industrial, diseñado para instalación in-line y medición de conductividad en rango medio, especialmente recomendable para el control de conductividad en circuitos cerrados de climatización, agua de alimentación de calderas, procesos de ósmosis inversa (RO) y otras aplicaciones generales de proceso como agua industrial y torres de refrigeración con medidas entre 0,02–10.000 µS/cm; con sonda de temperatura RTD PT100 integrada, alimentación 24Vdc y salida dual 4/20 mA y/o Modbus.
comunicaciones | Material | u | Hardware comunicación Ulbios gateway | [6 empty] | 1 | 993.75 | 993.75
Router industrial de altas prestaciones con certificados CE/RED, UKCA, CB, RoHS, REACH, FCC, UL/CSA. El router industrial dispone de entradas/salidas digitales, módem 4G LTE Cat 4 (retro compatible con 3G/2G) integrado con capacidad de transmisión de hasta 150 Mbps, interfaces Ethernet 10/100 Mbps (3 LAN + 1 WAN), Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), RS-232, RS-485 aislado galvánicamente, y puerto USB 2.0. Incluye un módulo GNSS y ranuras para doble SIM (2FF), con conmutación automática en función de la intensidad de señal o consumo de datos. La envolvente del equipo es auto extinguible V0, con protección de choque eléctrico mediante doble aislamiento (Clase II) y categoría de instalación III. Dispone de protección contra inversión de polaridad y sobretensiones, con rango de alimentación 9–30 V DC y consumo máximo inferior a 7 W. El router industrial cumple con los principales estándares de seguridad y compatibilidad electromagnética y dispone de carcasa IP30, operativa en entornos industriales entre -40 °C y +75 °C. El microcontrolador (uC) del router industrial ejecuta un kernel de Linux diseñado y compilado específicamente para ULBIOS Water, contando con SystemD como «daemon» para la gestión del sistema y trasmisión de lecturas cuarto-horarias vía SIM a ULBIOS Platform, permitiendo el acceso y mantenimiento en remoto vía SSH. También se permite la gestión avanzada para lectura y/o exposición de datos mediante Modbus RTU/TCP facilitando la integración con plataformas SCADA, BMS o IoT industriales.
cuadrocomradio | Material | u | Cuadro comunicaciones con radio | [6 empty] | 1 | 1125 | 1125
Armario Ulbios Gateway totalmente programado y preconfigurado para conexión de sondas ULBIOS WATER de dimensiones 360x360X180mm, IP65, con alimentación eléctrica de sondas mediante fuentes de alimentación de 220V a 12/24 Vdc e interconexión mediante router industrial y comunicación radio a cuadros secundarios. Dispone de diferencial, magnetotérmico, toma de corriente y cableados a bornas de las señales de alimentación y comunicación, con todos los accesorios necesarios.
pem | Partida | u | Puesta en marcha | [6 empty] | 1 | 468.75 | 468.75
mataux | Material | u | Material auxiliar | [6 empty] | 1 | 456 | 456
mo0010 | Mano de obra | h | Técnico | [6 empty] | 3 | 58 | 174
mo001 | Mano de obra | h | Oficial electricista | [6 empty] | 8 | 20.51 | 164.08
mo003 | Mano de obra | h | Ayudante electricista | [6 empty] | 2 | 18.78 | 37.56
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 8 | 16.18 | 129.44
ulsreport | Partida | u | Servicio de digitalización anual | [6 empty] | 12 | 52.5 | 630
ulslegionela | Partida | u | Servicio anual de Consultoria Predicción del Riesgo de Legionella | [6 empty] | 12 | 175 | 2100
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 167.158 | 2 | 334.32
[9 empty] | Total ULBIOS_CC | 0 | 17050.15 | 0
ULBIOS_SONDAS | Partida |  | Unitarios Sondas | [6 empty] | 0 | 30319.01 | 0
sondaphorpfcltemprr | Material | u | Sonda multiparamétrica ph,orp, cloro libre y temperatura con reservorio y rotámetro | [6 empty] | 1 | 4812.5 | 4812.5
Sonda multiparamétrica sin membrana fabricado en acero inoxidable 304 basado en principios electroquímicos para la determinación de pH, Cloro Libre, ORP y temperatura, para unas condiciones de servicio máximas de 6,9 bar y 49ºC, para rangos de entre 0-14 en pH con una sensibilidad de 0,01, con medida precisa de cloro libre para un rango entre 0 y 5 ppm con una precisión de 0,01mg/l y medida de ORP para un rango +/-1500Mv, con compensación simultánea por temperatura y pH según la metodología húmeda DPD, alimentación 24Vdc y salida dual 4/20 mA y/o Modbus. Incluyendo el suministro del reservorio (celda de flujo), regulador de caudal y rotámetro.
sondaph | Material | u | Sonda pH / Temperatura | [6 empty] | 1 | 1739 | 1739
Sonda de pH y temperatura con cuerpo en acero inoxidable 304, con sensor plano tipo burbuja para pH, con compensación simultánea por temperatura, para condiciones de servicio máximas de 7 bar y temperaturas de operación entre 4 y 49ºC , para rangos de entre 0-14, alimentación 24Vdc y salida dual 4/20 mA y/o Modbus.
sondaorp | Material | u | Sonda pH / ORP / Temperatura | [6 empty] | 1 | 3756 | 3756
Sonda de pH, ORP y temperatura con cuerpo en acero inoxidable 304, con disco de platino sobre dimensionado para la medición de ORP y un elemento sensor plano tipo burbuja para pH, con compensación simultánea por temperatura, para condiciones de servicio máximas de 7 bar y temperaturas de operación entre 4 y 49ºC , para rangos de entre 0-14 en pH y +/-1500mV de ORP, alimentación 24Vdc y salida dual 4/20 mA y/o Modbus.
sondatemperatura | Material | u | Sonda Temperatura | [6 empty] | 1 | 262.5 | 262.5
Sonda de temperatura RTD PT100 clase A con vaina de acero Inox 316 y termopozo inox de diámetro 6mm y 75mm de longitud, para rangos de temperatura entre 0-100ºC y salida 4/20 mA.
sondapresion | Material | u | Sonda Presion | [6 empty] | 1 | 191.25 | 191.25
Sonda de presión con cuerpo de acero inoxidable 304, para rangos de presión entre 0-16bar, con precisión del 1% FE según IEC6670, alimentación 24Vdc y salida 4/20 mA.
sondabiofilm | Material | u | Sonda Biofilm | [6 empty] | 1 | 3937.5 | 3937.5
Biosensor de Biofilm con electrodo de trabajo de Titanio y lectura a tiempo real de bioactividad del crecimiento (o descenso) de biofilms asociados al metabolismo aeróbico con sensibilidad para detectar una cobertura orgánica de su superficie de a partir del 1 %, en condiciones de servicio de <10bar y hasta 60ºC de temperatura, alimentación de 12V y salida Modbus.
sondaturbidez | Material | u | Sonda Turbidez | [6 empty] | 1 | 4437.5 | 4437.5
Sonda de turbidez con tecnología óptica, Para rangos de medición desde 0 hasta 1000 NTU con resolución ultra-baja, según norma ISO 7027. Disponen de luz LED infrarrojo (860 nm). Aptos para unas condiciones de servicio máximas de 6,9 bar y 50ºC, alimentación 24Vdc y salida dual 4/20 mA y/o Modbus. Incluyendo el suministro del reservorio (celda de flujo), regulador de caudal y rotámetro.
sondaconductividad | Material | u | Sonda conductividad / Temperatura | [6 empty] | 1 | 2743.75 | 2743.75
Sensor de conductividad de grado industrial, diseñado para instalación in-line y medición de conductividad en rango medio, especialmente recomendable para el control de conductividad en circuitos cerrados de climatización, agua de alimentación de calderas, procesos de ósmosis inversa (RO) y otras aplicaciones generales de proceso como agua industrial y torres de refrigeración con medidas entre 0,02–10.000 µS/cm; con sonda de temperatura RTD PT100 integrada, alimentación 24Vdc y salida dual 4/20 mA y/o Modbus.
sondao2 | Material | u | Sonda Oxígeno Disuelto | [6 empty] | 1 | 2173.75 | 2173.75
Sensor óptico de oxígeno disuelto (OD) y cuerpo en acero inoxidable 304, con tecnología avanzada de detección de fluorescencia, utilizando detección de luz azul/roja con fuentes de luz de excitación y de referencia, lo que permite un amplio rango de detección de 0.004 – 20 mg/L. Con sensor de temperatura y presión integrados para la realización de compensación automática de la medición de oxígeno disuelto en función de las condiciones ambientales, para condiciones de servicio máximas de 10 bar y temperaturas de operación entre 0 y 45ºC, alimentación 24Vdc y salida dual 4/20 mA y/o Modbus.
sondaglicol | Material | u | Sonda Monoetilenglicol / Monopropilenglicol | [6 empty] | 1 | 4812.5 | 4812.5
Refractómetro digital en línea en acero inoxidable 316L para la medición del índice de refracción con lectura directa y precisa de la concentración de monoetilenglicol (MEG) y monopropilenglicol (MPG) con rango de medición de 0-100%. Incorpora sensor de temperatura y ecuaciones dependientes de la temperatura para una ajustada conversión con precisión del +/-0,1%. Para condiciones de servicio máximas de 10 bar, 0,8l/s y temperaturas de operación entre -20 y 70ºC, alimentación 24Vdc y salida dual 4/20 mA y/o Modbus. Incluye celda de flujo en acero inox 316L para instalación.
sondatemperaturaiot | Material | u | Sonda de Temperatura IoT | [6 empty] | 1 | 295.63 | 295.63
Sonda de temperatura ULBIOS TT para de vigilancia en contínuo, muestreo y evaluación de riesgos definidos en el Plan Sanitario de Legionella y/o Plan Sanitario del Agua según el RD487/2022 en redes hidraulicas tanto de ACS como AFS y termos eléctricos. Con número de patente ES 1314081Y como modelo de utilidad para la medida interna de la temperatura del agua en termos eléctricos. El equipo consta de sonda de temperatura digital con medida desde -55ºC a 125ºC y precisión de 0,5ºC, incluyendo comunicador mediante NB-IoT de Telefonica Tech y alimentación mediante bateria de litio de larga duración y/o alimentación a 220V. Totalmente programado para comunicación y visualización immediata en ULBIOS Iot Platform.
sensorpresioniot | Material | u | Sensor de Presión IoT | [6 empty] | 1 | 538.38 | 538.38
Sensor de presión ULBIOS IoT. El equipo consta de sonda de presión con cuerpo de acero inoxidable 304, para rangos de presión entre 0-100bar, con precisión del 0.2% F.S, incluyendo comunicador mediante NB-IoT de Telefonica Tech y alimentación mediante bateria de litio de larga duración y/o alimentación a 220V. Totalmente programado para comunicación y visualización immediata en ULBIOS Iot Platform.
sensorniveliot | Material | u | Sensor de Nivel IoT | [6 empty] | 1 | 618.75 | 618.75
Sensor de nivel ULBIOS IoT. El equipo consta de sonda de nivel basado en tecnología radar de microondas con método de medición FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave), diseñado para la medición continua de nivel sin contacto en depósitos, tanques, balsas y entornos industriales exigentes, con cuerpo de acero inoxidable 304 y rango de medición de 20cm a 3m o 12m en función de necesidades, con resolución de 1mm, incluyendo comunicador mediante NB-IoT de Telefonica Tech y alimentación mediante bateria de litio de larga duración y/o alimentación a 220V. Totalmente programado para comunicación y visualización immediata en ULBIOS Iot Platform.
[9 empty] | Total ULBIOS_SONDAS | 0 | 30319.01 | 0
[9 empty] | Total ULBIOS WATER | 1 | 0 | 0
ULBIOS IoT | Capítulo |  | Sistema de monitorización ULBIOS IoT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ULBIOS TT | Partida |  | Sistema de monitorización para termos y/o mapeados térmcos ULBIOS TT | [6 empty] | 0 | 355.18 | 0
Suministro y montaje del dispositivo de monitorización de temperatura ULBIOS TT de elementos de almacenamiento de agua de ACS con número de patente ES 1314081Y, como solución digital de vigilancia en contínuo, muestreo y evaluación de riesgos definidos en el Plan Sanitario de Legionella y/o Plan Sanitario del Agua según el RD487/2022 en termos eléctricos y/o puntos de la red de ACS. El equipo consta de sonda de temperatura digital con medida desde -55ºC a 125ºC y precisión de 0,5ºC, incluyendo comunicador mediante NB-IoT de Telefonica Tech y alimentación mediante bateria de litio de larga duración y/o alimentación a 220V. Incluye accesorios para colocación en termo y/o punto de la red. Totalmente programado para comunicación y visualización immediata en ULBIOS Iot Platform. Se considera todo ello instalado, verificado y con los controles y pruebas necesarios, así como los certificados, homologaciones y documentación técnica exigida por D.F. La unidad se medirá instalada, conexionada, calibrada, y comprobando su correcto funcionamiento.
sondatemperaturaiot | Material | u | Sonda de Temperatura IoT | [6 empty] | 1 | 295.63 | 295.63
Sonda de temperatura ULBIOS TT para de vigilancia en contínuo, muestreo y evaluación de riesgos definidos en el Plan Sanitario de Legionella y/o Plan Sanitario del Agua según el RD487/2022 en redes hidraulicas tanto de ACS como AFS y termos eléctricos. Con número de patente ES 1314081Y como modelo de utilidad para la medida interna de la temperatura del agua en termos eléctricos. El equipo consta de sonda de temperatura digital con medida desde -55ºC a 125ºC y precisión de 0,5ºC, incluyendo comunicador mediante NB-IoT de Telefonica Tech y alimentación mediante bateria de litio de larga duración y/o alimentación a 220V. Totalmente programado para comunicación y visualización immediata en ULBIOS Iot Platform.
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 3.25 | 16.18 | 52.59
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.482 | 2 | 6.96
[9 empty] | Total ULBIOS TT | 0 | 355.18 | 0
ULBIOS PRESION | Partida |  | Sistema de monitorización de presión | [6 empty] | 0 | 602.79 | 0
Suministro y montaje del dispositivo de monitorización de presión ULBIOSIOTPS. El equipo consta de sonda de presión con cuerpo de acero inoxidable 304, para rangos de presión entre 0-100bar, con precisión del 0.2% F.S, incluyendo comunicador mediante NB-IoT de Telefonica Tech y alimentación mediante bateria de litio de larga duración y/o alimentación a 220V. Totalmente programado para comunicación y visualización immediata en ULBIOS Iot Platform. Se considera todo ello instalado, verificado y con los controles y pruebas necesarios, así como los certificados, homologaciones y documentación técnica exigida por D.F. La unidad se medirá instalada, conexionada, calibrada, y comprobando su correcto funcionamiento.
sensorpresioniot | Material | u | Sensor de Presión IoT | [6 empty] | 1 | 538.38 | 538.38
Sensor de presión ULBIOS IoT. El equipo consta de sonda de presión con cuerpo de acero inoxidable 304, para rangos de presión entre 0-100bar, con precisión del 0.2% F.S, incluyendo comunicador mediante NB-IoT de Telefonica Tech y alimentación mediante bateria de litio de larga duración y/o alimentación a 220V. Totalmente programado para comunicación y visualización immediata en ULBIOS Iot Platform.
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 3.25 | 16.18 | 52.59
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.91 | 2 | 11.82
[9 empty] | Total ULBIOS PRESION | 0 | 602.79 | 0
ULBIOS NIVEL | Partida |  | Sistema de monitorización de nivel | [6 empty] | 0 | 684.77 | 0
Suministro y montaje del dispositivo de monitorización de presión ULBIOSIOTNIVEL. El equipo consta de sonda de nivel basado en tecnología radar de microondas con método de medición FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave), diseñado para la medición continua de nivel sin contacto en depósitos, tanques, balsas y entornos industriales exigentes, con cuerpo de acero inoxidable 304 y rango de medición de 20cm a 3m o 12m en función de necesidades, con resolución de 1mm, incluyendo comunicador mediante NB-IoT de Telefonica Tech y alimentación mediante bateria de litio de larga duración y/o alimentación a 220V. Totalmente programado para comunicación y visualización immediata en ULBIOS Iot Platform.Se considera todo ello instalado, verificado y con los controles y pruebas necesarios, así como los certificados, homologaciones y documentación técnica exigida por D.F. La unidad se medirá instalada, conexionada, calibrada, y comprobando su correcto funcionamiento.
sensorniveliot | Material | u | Sensor de Nivel IoT | [6 empty] | 1 | 618.75 | 618.75
Sensor de nivel ULBIOS IoT. El equipo consta de sonda de nivel basado en tecnología radar de microondas con método de medición FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave), diseñado para la medición continua de nivel sin contacto en depósitos, tanques, balsas y entornos industriales exigentes, con cuerpo de acero inoxidable 304 y rango de medición de 20cm a 3m o 12m en función de necesidades, con resolución de 1mm, incluyendo comunicador mediante NB-IoT de Telefonica Tech y alimentación mediante bateria de litio de larga duración y/o alimentación a 220V. Totalmente programado para comunicación y visualización immediata en ULBIOS Iot Platform.
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 3.25 | 16.18 | 52.59
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.713 | 2 | 13.43
[9 empty] | Total ULBIOS NIVEL | 0 | 684.77 | 0
[9 empty] | Total ULBIOS IoT | 1 | 0 | 0
ULBIOS COMUNICACIÓN | Capítulo |  | Sistema de comunicación ULBIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CUADROS COMUNICACION | Partida | u | Cuadro comunicaciones | [6 empty] | 0 | 2118.75 | 0
comunicaciones | Material | u | Hardware comunicación Ulbios gateway | [6 empty] | 1 | 993.75 | 993.75
Router industrial de altas prestaciones con certificados CE/RED, UKCA, CB, RoHS, REACH, FCC, UL/CSA. El router industrial dispone de entradas/salidas digitales, módem 4G LTE Cat 4 (retro compatible con 3G/2G) integrado con capacidad de transmisión de hasta 150 Mbps, interfaces Ethernet 10/100 Mbps (3 LAN + 1 WAN), Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), RS-232, RS-485 aislado galvánicamente, y puerto USB 2.0. Incluye un módulo GNSS y ranuras para doble SIM (2FF), con conmutación automática en función de la intensidad de señal o consumo de datos. La envolvente del equipo es auto extinguible V0, con protección de choque eléctrico mediante doble aislamiento (Clase II) y categoría de instalación III. Dispone de protección contra inversión de polaridad y sobretensiones, con rango de alimentación 9–30 V DC y consumo máximo inferior a 7 W. El router industrial cumple con los principales estándares de seguridad y compatibilidad electromagnética y dispone de carcasa IP30, operativa en entornos industriales entre -40 °C y +75 °C. El microcontrolador (uC) del router industrial ejecuta un kernel de Linux diseñado y compilado específicamente para ULBIOS Water, contando con SystemD como «daemon» para la gestión del sistema y trasmisión de lecturas cuarto-horarias vía SIM a ULBIOS Platform, permitiendo el acceso y mantenimiento en remoto vía SSH. También se permite la gestión avanzada para lectura y/o exposición de datos mediante Modbus RTU/TCP facilitando la integración con plataformas SCADA, BMS o IoT industriales.
cuadrocomradio | Material | u | Cuadro comunicaciones con radio | [6 empty] | 1 | 1125 | 1125
Armario Ulbios Gateway totalmente programado y preconfigurado para conexión de sondas ULBIOS WATER de dimensiones 360x360X180mm, IP65, con alimentación eléctrica de sondas mediante fuentes de alimentación de 220V a 12/24 Vdc e interconexión mediante router industrial y comunicación radio a cuadros secundarios. Dispone de diferencial, magnetotérmico, toma de corriente y cableados a bornas de las señales de alimentación y comunicación, con todos los accesorios necesarios.
[9 empty] | Total CUADROS COMUNICACION | 0 | 2118.75 | 0
[9 empty] | Total ULBIOS COMUNICACIÓN | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total TUBERÍA NIRON | 1 | 0 | 0
Note on A3: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas"
Note on B3: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad de medida a la que se refiere el precio unitario Las unidades de tiempo de la maquinaria y la mano de obra afectan a los cálculos de duraciones y recursos D*, d*: Dias x Horas laborables del día (Obra.CalcDurLab) S*, s*, W*, w*: Semanas x 5 días M*, m*: Meses x Días laborables del mes (Obra.CalcDurMes) A*, a*, Y*, y*: Años x 12
Note on D3: Texto breve que facilita la visualización, la búsqueda y la impresión del concepto en lugar del texto El color corresponde al estado, que se modifica con el menú contextual, actualizándose la fecha del color correspondiente
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión Magenta: Calculado a partir de las dimensiones Negro: Introducido directamente
Note on K3: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on L3: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Magenta: Calculado Fondo rosa: Valor de defecto
Note on M3: Presupuesto vigente, suma de presupuesto inicial y modificaciones aprobadas Incluye costes indirectos (PEM) si esta definido el porcentaje Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por un factor o por el porcentaje de costes indirectos